SPECIFICATIES VOOR HET LASTENBOEK

Voor installaties met een verbruik van > 2800 l/u

(industrie, scholen, gebouwen met meervoudig gebruik, ..)

YDROSTOP - WATERBEVEILIGINGSAPPARAAT

Beschrijving

Meteen na de uitsplitsing worden op de verminderde secties waterbeveiligings – apparaten geplaatst.

Deze apparaten sluiten vrijwel onmiddellijk de watertoevoer af na een breuk in de waterleiding.

Tevens voorkomen de toestellen onnodig waterverbruik.

Al naargelang een vooraf ingestelde “preset”-tijd (gaande van 15 minuten tot 2 uren)

wordt de watertoevoer immers afgesloten, wanneer er sprake is van een lek in de waterleiding of ononderbroken waterverbruik.

De werking van de apparaten is gebaseerd op de drukverschillen die over de toestellen komen.

Indien de apparaten een te groot drukverschil detecteren, dan sluiten ze ogenblikkelijk de toevoer af.

Bij kleinere drukverschillen wordt het tijdmechanisme geactiveerd, zodat de watertoevoer afgesloten wordt na de ingestelde “preset”-tijd.

Na het sluiten van de lekkende kraan zullen de apparaten na enkele seconden resetten/heropenen (indien de toestellen in de stand automatisch staan).

Na afname van een kleine hoeveelheid water zal het tijdmechanisme terug in zijn beginstand komen, en zal een nieuwe volledige “preset”-tijd ter beschikking zijn.

De toestellen zijn vervaardigd uit hoge druk gegoten kunststof.

Alle toegepaste materialen voldoen aan de nationale en internationale normen voor drinkwaterkwaliteit.

Het toestel is voorzien van:

- een afzonderlijk voorfilter geleverd met koppelstukken ¾” aansluiting

- een terugslagklep

- een instelbaar tijdmechanisme van 15 tot 120 minuten

- automatische reset; na enkele seconden, na afsluiting van waterverbruiker

Technische specificaties

Normale werkdruk             0,5 – 6 bar

Testdruk                             22 bar

Doorstroming                     25 tot 2800 l/u (optie 1700 l/u)

Drukverlies                         0,2 – 0,7  Bar

Gewicht Ydrostop+Filter   1,2 Kg

Temperatuur                       + 1°C  -  + 30°C

Aansluiting Ydrostop         1 ½”  BSP

Aansluiting Filter               ¾”  BSP

Afmeting Ydrostop+Filter  L x H x D   350 x 250 x 75 mm.

Uitvoering

Plaatsing Ydrostop + Filter horizontaal, incl. 2 klepafsluiters en bypass met klepafsluiter van

dezelfde diameter als de bestaande leiding.

Ydrostop installeren volgens de voorschriften van de fabrikant

A  Gesloten voor bvb : vullen van zwembad, langdurig water verbruik,…

B  Afsluitkraan voor zeer snelle reset  (manuele reset)

C  Open voor bvb : vullen van zwembad, langdurig water verbruik, …

(1) Voor kleinere of grotere doorstroming (2800 l/u) contacteer fabrikant